## Rekapitulace
REKAPITULACE
Celkem [Kč]
2.32.4 HROMOSVOD A UZEMĚNÍ
| HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ | 0
Hromosvod a uzemnění CELKEM Kč: |  | 0
Pozn: Uvedené údaje a popis v technické zprávě charakterizují základní parametry prvků a konstrukcí v dané podrobnosti projektu. Dodavatel zohlední konkrétní, jím nabízené tech.řešení ve zvoleném systému ve své nabídce. V nabídce budou zahrnuty veškeré výkony nezbytné pro úplné a bezvadné provedení předmětu dodávky při splnění uvedeného referenčního standardu a parametrů. Dodavatel ve své nabídce zohlední nabízené konkrétní technické řešení (vazba na hrubou stavbu, předpokládané prořezy vzhledem k deklarovaným rozměrům a formátům apod.) a provede související vlastní vyčíslení. O dodavateli se tedy předpokládá, že prověřil soulad uvedené specifikace s projektem a je si vědom, že pro ocenění postačuje, aby položka byla uvedena v jakékoli části DPS. Dále se předpokládá, že zjištěné rozdíly byly ve specifikaci a nabídce jím doplněny, resp. zohledněny.

## Rozpočet
Výpis materiálu
číslo |  | Měr. | Množství
|  | jedn. | položky | cena/mj | Celkem
Bazén Radotín, Praha 16 - Radotín, Loučanská ul. Rozváděče RS3, RS4, D
Dodávky - rozváděč, měniče, panely
1 | D - ovládací panel osvětlení bazénové haly, rozvodnice zapuštěná nebo na povrch IP30 nebo IP20, bez dveří, spínač se signálkou max. 12 ks, svotrkovnice, cca 24 moduly | ks | 1 | 0 | 0
2 | RS3 - rozváděč , nástěnná oceloplechová rozvodnice š=800mm, v=1500mm, hl=200mm, práškový vypalovaný lak, IP44/IP20, 1ks přepěťová ochrana B+C 4P, jmenovitý proud 63A, zkrat Iks=10kA, přípojnice N, PE, hlavní vypínač 63A, 4x chránič 4P 63A, G(10ms), 10x jistič B,C 16-25A/3, 16x jistič B,C 16-25A /3, 14x jistič B,C 10-20A/1, 16 x stykač nebo imp. relé 4P, 16-40A, 4x motorový spoštěč do 20A/4P, svorkovnice | ks | 1 | 0 | 0
3 | RS4 - rozváděč, zásuvková skříň, cca 48 modulů, plast, IP44/IP20, 32A, přípojnice N,PE, hlavní vypínač 32A/3, 1 ks proudový chránič 4P, 63A/30mA, G(10ms),1x jistič C25A/3, 1x jistič C16/3, 6x jistič B,C 16/1, chránič jistič 2P B,C 16A/30mA, vestavná zásuvka 3NPE 32A/3, vestavná zásuvka 3NPE 16A/3, zásuvka 1NPE 16A/1 | ks | 1 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0